## 实验室安全检查
附件
2025-2026学年第二学期实验室问题清单（限时整改）
序号 | 检查学院 | 实验室名称 | 隐患描述 | 检查时间
1 | 材料学院 | 材料结构分析与性能检测实验室 | 放置惰性气体的房间未安装氧含量检测报警装置 | 2026-03-23 14:50
2 | 材料学院 | 材料结构分析与性能检测实验室 | 惰性气体间未设置氧含量监测报警装置 | 2026-03-23 15:05
3 | 土木学院 | 建材实验室 | 实验室地面物品摆放杂乱且垃圾较多。 | 2026-03-24 09:48
4 | 土木学院 | 建材实验室 | 实验台面物品摆放杂乱。 | 2026-03-24 10:16
5 | 土木学院 | 岩土实验室 | 实验室地面物品摆放杂乱且垃圾较多。 | 2026-03-24 11:19
6 | 机械学院 | 智能加工技术与装备重点实验室 | 新进设备未审批 | 2026-03-24 14:39
7 | 设计学院 | 环境设计实验室 | 配电箱被设备阻挡，不便于操作。 | 2026-03-25 14:49
8 | 设计学院 | 展示空间实验室 | 1、穿越通道的电线裸露在外。2、插座串接使用。 | 2026-03-25 15:04
9 | 设计学院 | 专业基础实验室 | 插座放在地板上串接使用。 | 2026-03-25 15:42
10 | 机械学院 | 车辆工程实验室 | 实验室面积为108.3，大于70平方，但只有一扇门 | 2026-04-14 15:25
11 | 机械学院 | 机械设计实验室 | 实验室窗户下雨时渗水。 | 2026-04-29 09:43
12 | 机械学院 | 智能加工技术与装备重点实验室 | 配电箱被阻挡，不便于操作。 | 2026-04-29 10:06
13 | 机械学院 | 再制造维修工程实验室 | 实验室内物品摆放杂乱。 | 2026-04-29 10:29
14 | 机械学院 | 再制造维修工程实验室 | 配电箱被阻挡，不便于操作。 | 2026-04-29 10:44
15 | 电气学院 | 融合通信实验室 | 插座脱落，建议一个月内完成整改 | 2026-04-29 16:22
16 | 电气学院 | 永宏电机PLC实验室 | 插座脱落，建议一个月内完成整改 | 2026-04-29 16:25
17 | 电气学院 | 电路基础实验室 | 插座脱落，建议一个月内完成整改 | 2026-04-29 16:26
18 | 计数学院 | 校级科研平台 | 照明箱盖板脱落 | 2026-04-30 10:47
19 | 计数学院 | 福建省大数据挖掘与应用技术重点实验室 | 插座松脱未固定，建议一个月内完成整改 | 2026-04-30 10:49
20 | 信息中心 | 公共机房部（北区） | 使用老国标的插线板 | 2026-05-18 10:48
21 | 管理学院 | 全生命周期工程造价管理仿真实验室 | 使用老国标插线板 | 2026-05-18 10:51
22 | 管理学院 | 全生命周期工程造价管理仿真实验室 | 使用老国标插线板 | 2026-05-18 10:52
23 | 管理学院 | 经济管理信息化实验室 | 电线槽破损 | 2026-05-18 10:58
24 | 管理学院 | 建筑工程全生命期仿真实训模拟教学平台实验室 | 交换机柜存储柜柜门未固定 | 2026-05-18 11:02
25 | 材料学院 | 高分子材料团队实验室 | 实验人员没穿着质地合适的实验服 | 2026-05-25 10:45
26 | 城环学院 | 综合实验室 | 急救药品过期 | 2026-06-01 09:18
27 | 城环学院 | 微生物实验室 | 风扇开关外壳老化 | 2026-06-01 09:21
28 | 城环学院 | 水质工程实验室 | 大于75平方实验室需要两个出入口，实验室有两个出入口，但一处被堵塞 | 2026-06-01 09:23
29 | 电气学院 | 物理体验与创意空间 | 历史遗留乙醇未按照危化品管理 | 2026-06-01 09:30
30 | 电气学院 | 电机及电器实验室 | 疏散通道堵塞 | 2026-06-01 09:32
31 | 建筑学院 | 模型实验室 | 安全信息牌信息有误 | 2026-06-01 09:39
32 | 建筑学院 | 模型实验室 | 激光设备漏报备危险源，应录入危险源分类分级系统 | 2026-06-01 09:44
33 | 土木学院 | 结构实验室 | 实验室外过道里停放电动车 | 2026-06-01 10:01
34 | 土木学院 | 结构实验室 | 气瓶出入库台账不全，气瓶无二维码 | 2026-06-01 10:02
35 | 土木学院 | 结构实验室 | 接线板直接放在地上，接线板串接 | 2026-06-01 10:05
36 | 土木学院 | 岩土实验室 | 消防栓被围栏堵住，消防栓前通道不畅通 | 2026-06-01 10:08
37 | 土木学院 | 岩土实验室 | 紧急出口被堵，建议重新设置紧急出口或清理通道。 | 2026-06-01 10:11
38 | 海科院 | 无人艇研究实验室 | 配电箱前被阻挡 | 2026-06-09 11:11
39 | 智能与交通学院 | 特种机器人实验室 | 办公区与实验区混杂，未进行合理分区 | 2026-06-09 11:14
40 | 设计学院 | 视觉设计实验室 | 实验室内空压机、激光设备、高温设备应进行危险源认定，确实设备类型是否为特种设备，确认实验室分级 | 2026-06-09 11:32
41 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 配电箱前有阻挡 | 2026-06-09 11:54
42 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 配电箱过高，紧急情况无法快速切断电源 | 2026-06-09 11:57
43 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 扫描气瓶二维码，显示气瓶过期 | 2026-06-09 11:59
44 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 配电箱前有阻挡 | 2026-06-09 14:50
45 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 乙炔气瓶未使用防爆气瓶柜，气瓶柜无排气设施 | 2026-06-09 14:51
46 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 室内有制氢装置和激光设备，室内有氢气时启动激光设备有爆炸风险，应明确表示两组设备不能同时使用，启动激光设备前应通风至氢气浓度降到爆炸下限 | 2026-06-09 14:53
47 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 激光设备周围只有部分防护，低矮处及窗外等激光可能影响的方位缺防护设施，应周围全防护 | 2026-06-09 14:58
48 | 材料学院 | 材料成型实验室 | 消防设施阻挡 | 2026-06-09 15:03
49 | 材料学院 | 材料结构分析与性能检测实验室 | 激光设备周围需增加防护设施 | 2026-06-09 15:07
50 | 材料学院 | 材料结构分析与性能检测实验室 | 激光设备周围需增加防护设施 | 2026-06-09 15:09
51 | 材料学院 | 材料成型实验室 | 配电箱前阻挡 | 2026-06-09 15:12
52 | 机械学院 | 车铣磨工训室 | 应急消防指示灯不亮 | 2026-06-10 10:33
53 | 机械学院 | 汽车电子技术实验室 | 室内消防栓未按时检查 | 2026-06-10 10:35
54 | 机械学院 | 汽车电子技术实验室 | 室内天花板照明灯具部件老化，存在脱落风险 | 2026-06-10 10:37
55 | 机械学院 | 汽车电子技术实验室 | 应急指示灯不亮 | 2026-06-10 10:39
56 | 机械学院 | 智能加工技术与装备重点实验室 | 实验操作区与学习办公区未合理分区，实验场所有无实验无关的水等物品 | 2026-06-10 11:50
57 | 机械学院 | 智能加工技术与装备重点实验室 | 配电箱前放置木箱，泡沫，纸箱等易燃物，有燃烧风险且配电箱被阻挡，不利于紧急情况关闸操作。 | 2026-06-10 14:25
58 | 机械学院 | 精密检测与分析实验室 | 长期闲置气瓶过期 | 2026-06-10 14:28
59 | 机械学院 | 大学生车辆创新实践基地 | 实验室内有焊接成品，需明确实验室内是否存在焊接作业，如果存在焊接作业，需按照规定办理焊接作业人员证，动火作业证等合规性证书。 | 2026-06-10 14:55
60 | 土木学院 | 建材实验室 | 实验室内物品摆放杂乱。（建议整改期限15天） | 2026-06-18 09:33
61 | 材料学院 | 先进合金材料团队实验室 | 狭小空间存放一瓶氦气，一瓶氮气，无缺氧报警装置 | 2026-06-23 11:31
62 | 材料学院 | 先进合金材料团队实验室 | 配电箱前放置过多杂物 | 2026-07-20 11:48
63 | 材料学院 | 智能光电材料团队实验室 | 1.非防爆冰箱患有戊二醛 2.非防爆冰箱缺警示标识 | 2026-07-20 11:54
64 | 生物与化学研究院 | 先进金属材料科研团队实验室 | 乙炔气瓶和氮气瓶未固定 | 2026-07-20 12:06
65 | 电气学院 | 融合通信实验室 | 配电箱防护罩脱落，开关插座松脱 | 2026-07-29 10:52
66 | 电气学院 | 移动通信实验室 | 入户配电箱防护罩脱落 | 2026-08-24 15:52
67 | 电气学院 | 工业4.0实验室 | 墙壁插座面板松脱 | 2026-08-24 15:54