附件1：

危险化学品存放点建设要求

一、危险化学品暂存库要求

1.危险化学品暂存库的墙体应采用砌砖墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙，内部使用面积不超过50m2，门应为防盗安全门，符合规范GA1511-2018双锁要求，防盗安全级别为乙级及以上，采用外开式。如有外窗，需要增加防盗窗。

2.场地电气应采用防爆设计，包括防爆型低温照明灯具、防爆型空调、防爆型电气设备、防爆监控等，配电箱及电气开关应设置在存放间外部。

3.场地应设置通风设施；内、外应设置视频监控设备；设置可燃气体报警装置等安全设施。

4.场地内按照使用单位危化品使用需求，合理设置并按照防爆阻燃柜（存放管制类化学品）和耐酸碱柜（存放非管制类危险化学品）。

5.配备必要的灭火器、消防沙、防护服、应急喷淋等应急设施和个人防护设施。

6.根据实际需要配备危化品全周期管理操作平台或标签专用打印机。

7.场地需指定安全责任人，报备实设处，场地门口须按规范设置实验室安全信息牌和警示标识。

二、危险化学品存放柜要求

1.管制类化学品：防爆阻燃柜

（1）根据所需存放的化学品配伍禁忌分类，合理规划独立存储分区及分区容量；

（2）防爆阻燃柜应不低于欧洲标准化委员会化学品安全标准DIN EN14470-1要求，耐火时间在30分钟以上；

（3）柜体柜门采用双层壁结构，中间夹有隔热层，增强防火性能，安装防火膨胀密封件，在火灾发生时，膨胀条膨胀，将所有的缝隙密封，防止热量进入柜内；整柜为抗爆结构，具备抗内爆和外爆性能；

（4）采用双把机械防盗锁，双人双锁管理防盗机械锁符合GA/T 73-2015标准；

（5）配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险；

（6）柜子通风口系统可外接排气管道或者循环空气过滤器，通风孔带有消焰器和盖子；

（7）柜体底部有泄漏控制池，且具备足够容量和耐腐蚀性；

（8）存放柜须指定双人管理（在岗教职工）。

2.非管制类危险化学品：耐酸碱柜

（1）根据所需存放的化学品配伍禁忌分类，合理规划独立存储分区及分区容量；

（2）柜体应由高密度聚乙烯（HDPE）或聚丙烯（PP）制成，具备耐腐蚀性能，柜体无金属外露，采用无缝焊接处理；

（3）层板厚度不低于8mm，单块层板承载量不低于60kg，层板有防漏液设计；

（3）柜体配备防腐锁具；

（4）柜子通风口系统可外接排气管道或者循环空气过滤器；

（5）存放柜须指定专人管理（在岗教职工）。

3.一般化学品

一般化学品存放柜须符合化学品存放配伍禁忌需求，尽可能选择耐腐蚀产品，远离高温、明火区域，条件允许可接入通风系统。

三、室内危废存放点要求

实验室内申请建设危化品存放柜的均须同时建设危废存放点，确因反应工艺特殊，无废液产生的，须提交相关佐证材料。危废存放点有警示标识、危废区黄黑区域线，使用规范废液桶分类存放废液，并有防渗漏措施。